XGTW ETH8RS — это шлюз для устройств с протоколом Modbus, который предоставляет пользователям:
- бесшовная интеграция Ethernet и последовательных устройств Modbus
- мощные режимы работы, позволяющие обрабатывать большинство приложений Modbus
- встроенный web-конфигуратор для легкой настройки и сервиса
- энергонезависимый архив событий
- обновление встроенного программного обеспечения с удаленного сервера производителя
Для интеграции сетей шлюз Modbus XGTW ETH8RS включает порт 10/100 Base-T Ethernet и восемь последовательных портов, которые поддерживают стандарт RS-485. Он автоматически и интеллектуально преобразует протоколы Modbus TCP/UDP (Ethernet) и Modbus ASCII/RTU (последовательный), позволяя ПЛК на базе Ethernet управлять приборами через RS-485 без дополнительного программного обеспечения и/или дополнительных аппаратных средств.

Технические характеристики
Наименование	Значение
Питание
Напряжение питания (номинальное)	8…30 (12) В постоянного тока
Максимальная мощность потребления, не более	6 Вт	6 ВА
RS-485
Поддерживаемые протоколы (Master/Slave)	Modbus RTU/ASCII, Free format
Максимальное количество регистров в кадре Modbus	125
Максимальный размер кадра, байт	516
Скорость передачи данных	50 бит/c – 1000 Kбит/c
Максимальная длина линии	1200 м
Количество независимых каналов	8
Количество устройств на один канал, не более	256
Ethernet
Скорость передачи данных	10 Мбит/c
Поддерживаемые протоколы (Client/Server)	Modbus [RTU/ASCII over] TCP/UDP
Разъем	8P8C (RJ45)
Адрес в сети по умолчанию	192.168.1.253
Количество каналов (Client/Server)	8
Корпус
Тип корпуса	Для крепления на DIN-рейку
Габаритные размеры	110 × 90 × 40 мм
Степень защиты корпуса (ГОСТ 14254-2015)	IP20
Общие характеристики
Масса, не более	0,15 кг
Средний срок службы	10 лет
Средняя наработка на отказ, не менее	80 000 ч

Опытная партия в количестве 4 устройств прошла успешные испытания на соответствие заявленным характеристикам.

Разработчик устройства — ИП Чесноков В.А.
т.: +7(910) 096-03-40, +7(904) 651-03-16
@VictorChesnokov